沪建审改办﹝2021﹞1号

关于印发《本市建筑工程综合竣工验收

办事指南（2021版）》的通知

各有关单位:

为更好地推进本市建筑工程综合竣工验收工作，规范综合竣工验收行为，根据本市建筑工程综合竣工验收相关规定的调整，我办修订形成了《本市建筑工程综合竣工验收办事指南（2021版）》。现将该办事指南印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

附件：《本市建筑工程综合竣工验收办事指南（2021版）》

上海市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室

2021年3月27日

附件:

本市建筑工程综合竣工验收办事指南

（2021版）

目   录

一、适用范围	1

二、事项内容	1

三、申请条件	1

四、办理机构	3

五、办理流程	5

六、提交材料（电子文件上传）	5

七、验收内容	5

八、审批期限	5

九、审批结果	5

十、咨询服务渠道	5

十一、收费依据及标准	5

十二、事中事后监管	5

十三、申请人权利和义务	5

十四、验收部门责任	5

十五、办理依据	5

十六、 附件	5

# 一、适用范围

本指南适用于本市行政区域内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程（社会投资低风险产业类项目除外）和市政基础设施非交通工程（供排水工程及其附属设施除外）综合竣工验收（以下简称“综合验收”）的申请和办理。社会投资低风险产业类项目的办事指南另行制定。

本市行政区域内市政交通类、公路、水运、港口、地方铁路、水利、供排水工程及其附属设施、单独立项的绿化、单独修建的民防等专业工程的办事指南由交通、水务、绿化市容、民防等部门另行制定。建筑装饰装修工程的办事指南由市住建部门另行制定。

# 二、事项内容

市、区建设管理部门或其委托的机构（以下简称“建设管理部门”）牵头组织相关专业验收部门统一受理职责范围内的工程项目竣工验收申请并牵头组织对工程质量（含消防）、规划自然资源等必验事项实施综合验收，同时根据项目实际情况，增加卫生、出入口、民防、绿化环卫、停车位、配建公交枢纽（含首末站）、防雷等选验事项，一并实施综合验收。其中，社会投资低风险产业类以外的低风险项目由建设管理部门会同规划自然资源部门实施综合验收，出入口、绿化环卫、停车位等事项调整为事后监管，不再设置现场提前查看服务，不再实施专业验收和出具专业验收意见。

各专业验收管理部门通过验收并出具专业验收通过意见后，由建设管理部门核发《建筑工程综合竣工验收合格通知书》（以下简称“《合格通知书》”）。

# 三、申请条件

建设单位在工程建设项目具备所有法定验收条件后，应按照法律法规组织竣工验收，通过后应统一申请政府部门组织的综合验收，申请前应具备的条件如下：

- （一）相关建设、拆除工作已完成

按照《建设工程规划许可证》及其附图和国有土地有偿使用合同或建设用地批准文件等批准内容，建设工程规划许可证核准的建设范围内的各项建设和环境建设已全部完成；相关的临时建设和不予保留的旧建筑已拆除。

- （二）法律、法规及规章规定的评价及检测工作已完成

1．规划自然资源：批准的地名标志设置、竣工档案报送和地质资料汇交已完成。

2．卫生：

（1）职业病危害放射性防护控制效果评价报告已出具（由取得省级及以上卫生行政部门资质认证的放射卫生技术服务机构出具），适用工程范围：医疗机构涉及放射性职业病危害的项目；（2）二次供水检测报告已出具，适用工程范围：建设工程含有二次供水设施的项目；（3）集中空调通风系统竣工验收评价报告已出具，适用工程范围：建设工程含有集中空调通风系统的项目；（4）集中供水单位竣工验收卫生学评价报告已出具（含水源水、出厂水水质检测报告），适用工程范围：含集中式供水单位。

以上（2）—（4）项均由公共卫生技术服务机构出具。

3．民防：（1）防护设备质量检测报告已出具（防护设备检测机构出具），适用工程范围：含民防工程的建设工程；（2）民防工程建设费缴纳凭证已出具（银行机构出具），适用工程范围：缴纳民防工程建设费的建设工程。

- （三）各专业验收所需的竣工图纸已编制完成

- （四）各类测量测绘已完成，并且竣工图与测绘成果进行比对

对于2019年1月1日后申报建设工程设计方案审批的工程建设项目，全面实行“多测合一”。应按“多测合一”相关规定，将建筑工程项目涉及的行政审批测绘服务，委托一家符合要求的测绘单位完成规划土地综合验收测绘、绿地面积测量、民防工程面积测绘、机动车停车场（库）测量、消防测量、房产测绘及配建公交枢纽（含首末站）等全流程测绘服务，取得“多测合一”成果文件，并且竣工图与测绘成果进行比对。实施“多测合一”的项目不再单独委托各专项测绘。

对于2019年1月1日前申报建设工程设计方案审批的工程建设项目，规划自然资源、房屋、绿化、民防等各类测量测绘已完成，同时出具成果报告，并且竣工图与测绘成果进行比对。具体如下：

1．规划自然资源：《建筑工程规划土地检测成果报告书》（具有相应测绘资质的测量单位出具），适用工程范围：建筑工程、市政管线工程；

2．民防：《上海民防工程面积测绘成果报告》（具有相应测绘资质的测量单位出具），适用工程范围：含民防工程的项目；

3．绿化：《建筑工程规划土地检测成果报告书》（具有相应测绘资质的测量单位出具）（环卫无单独，应纳入建筑工程）；

4．停车位：《上海市机动车停车场（库）测绘报告》（具有规划或房产测绘资质的测量单位出具）；

5．配建公交枢纽（含首末站）：《配建公交枢纽（首末站）测绘报告》（具有相应测绘资质的测量单位出具）。

对于列入市重大工程的建设项目，依据《关于进一步深化行政审批制度改革加快推进重大项目建设的若干措施》（沪府规〔2020〕16号）的规定，建设单位可根据项目实际情况，向建设管理部门提出项目分期竣工验收申请，由建设管理部门会同相关专业验收部门研究同意后，可实施项目分期竣工验收。即：通过告知承诺方式，在项目工程质量（含消防）和规划自然资源验收完成后，先行完成主体工程或单体建筑的竣工验收，并出具验收意见。强化事中事后监管，其他验收事项在项目末期验收时，再予以核验。全部核验通过后，一并发放《合格通知书》。列入区（管委会）重大工程的建设项目可参照执行。

# 四、办理机构

市、区建设管理部门按照职责分工，牵头协调本阶段各项手续办理。

- （一）建设管理部门

1．市住房和城乡建设管理委员会（以下简称“市住房城乡建设管理委”）对本市建筑工程综合竣工验收实施综合协调和监督管理。

2．市建设工程安全质量监督总站受市住房城乡建设管理委委托，按照职责分工，对所受监的建筑工程实施综合验收的管理和服务工作。

3．市城乡建设和管理委员会行政服务中心受市住房城乡建设管理委委托，按照职责分工，具体负责国家和市立项的政府投资房屋建筑类工程建设项目综合竣工验收合格通知书核发的管理和服务工作。

4．各区建设管理部门及特定地区管委会，按照职责分工，对所辖区域的建筑工程实施综合验收的管理和服务工作。

5．社会投资建筑工程的综合验收管理工作在市、区社会投资项目审批审查中心的牵头下统筹实施、协调推进。

- （二）各专业验收管理部门

建设管理部门、规划自然资源、卫生、交警、民防、绿化市容、交通、气象等部门以及所授权的特定地区管委会，按照职能分工做好各专业竣工验收管理和服务工作。

1．建设管理：负责建筑工程质量验收，重点对工程竣工验收的组织形式进行要件审核，对执行验收标准进行抽查，对消防内容进行验收和备案。

2．规划自然资源：由核发建设工程规划许可证的规划自然资源部门负责规划自然资源验收。

3．卫生：

（1）市卫生行政部门：1）市规划自然资源部门直接受理的建设项目（浦东新区除外）；2）无须规划自然资源部门审核的，但由市建设管理部门受理和审核的建设项目（浦东新区除外）；3）建设项目跨行政区域的，由市卫生部门指定。

（2）区卫生行政部门：1）市规划自然资源部门在各受理点受理和审核的建设项目（出具的相关文书加盖市规划部门带有编号的印章或各受理点业务章）；2）区规划自然资源部门直接受理的建设项目；3）无须规划自然资源部门审核的，但由区建设管理部门受理和审核的建设项目。

（3）浦东新区卫生行政部门：所有在浦东新区建设的建设项目（保密项目除外）。

4．交警：按照“审验一致”的原则，总队审批总队验收，支队审批支队验收，建设单位在申请综合验收时按照方案审批单位负责勾选验收部门。

5．民防：市规划自然资源局审批的项目由市民防办验收，区规划自然资源局审批的项目由区民防办验收，特定地区管委会审批的项目由特定地区管委会验收。

6．绿化市容：（1）市绿化市容局审批的建设项目，应当报市绿化市容局验收（依法委托审批部门管辖范围除外）；（2）区绿化市容局审批的建设项目，报区绿化管理局审批（依法委托审批部门管辖范围除外）；（3）在依法委托审批部门管辖范围内的建设项目，由依法委托审批部门受理和办理。

7．交通：（1）停车位：按照“审验一致”的原则，由市交通行政主管部门、临港新片区管委会和张江科学城建设管理办公室以及区交通行政主管部门对由各自在设计审批阶段最后出具停车专项审核意见的建设项目分别负责办理；（2）配建公交枢纽（含首末站）：在设计阶段由市级交通部门出具审查意见或者轨道交通安全保护区范围内的配建公交枢纽（含首末站），由市交通委负责专项验收和移交验收备案。上述范围以外的配建公交枢纽（含首末站），由各所在区交通管理部门负责专项验收和移交验收备案。（3）对于非居住类、非公建类房屋建筑工程配套的小型停车场（库）（50个车位及以下），交通行政主管部门确认审批管理系统推送的申请材料符合要求后，可免于实施实地核查，直接出具配套机动车停车场（库）审核意见。

8．防雷：本市气象主管机构负责下列建设工程的防雷行政许可工作，全市范围统一至市局办理：（1）油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；雷电易发区内的矿区、旅游景点；（2）投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所；（3）雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

# 五、办理流程

- （一）在线申请

申请范围：工程项目每次申请最小范围为1张《建设工程规划许可证》中批复的范围（桩基不能单独申请，民防工程不能分开申请）。

建设单位使用数字证书登录“上海市工程建设项目审批管理系统”（以下简称“审批管理系统”，网址：http://gcls.sh.gov.cn）统一申请和获取办理结果。全程采用在线无纸化申请、办理和批复，相关证书均在网上下载。步骤如下：

1．在线填写《上海市建筑工程综合验收申请表》，系统默认全选建设管理部门和规划自然资源等全部的专业验收管理部门（其中社会投资低风险产业类以外的低风险项目仅选择建设管理部门和规划自然资源部门），并上传相应附件资料。

2．通知设计单位、施工单位按目录要求上传竣工图。设计、施工等单位上传完成后，通知建设单位审核。

3．建设单位审核相关图纸资料和填写信息无误后，向建设管理部门提交申请。

- （二）资料审核

建设管理部门通过审批管理系统接收企业提交综合验收申请，并通知各专业验收管理部门（其中社会投资低风险产业类以外的低风险项目仅为规划自然资源部门）在限定时间内反馈确认是否需参与综合验收，参与部门确认后开展对上传信息和图纸资料预审。各专业验收管理部门应在2个工作日内确认参与并提出补正等意见，通知建设单位补正，补正要求一次性告知。逾期未确认参与的视为不参与，逾期未反馈意见的视为受理。补正期间不计入受理时限。各专业验收管理部门在补正材料上传后的2个工作日内出具补正审核意见，其中市政类线性工程，在1个工作日内出具补正审核意见。

受理时发现以下情况将不予受理：

1．申请人不具备法定的申请主体资格；

2．申请人隐瞒有关情况、提供虚假材料；

3．申请人提交的申请材料不齐全或者不符合法定要求，经补正后仍不齐全或者不符合法定要求；

4．法律、法规、规章规定其他不予受理的情形。

- （三）现场综合验收

对于低风险以外的项目，竣工验收申请受理后，建设管理部门5个工作日内（其中市政类线性工程，在3个工作日内），确定现场验收时间并通知各专业验收部门（通过审批管理系统），且组织相应专业验收部门进行现场综合验收。

对于社会投资低风险产业类以外的低风险项目，综合验收申请受理后，建设管理部门在4个工作日内确定现场验收时间并通知规划自然资源部门（通过审批管理系统），且组织规划自然资源部门进行现场综合验收。

- （四）出具验收意见

对于低风险以外的项目，在现场验收后3个工作日内（其中市政类线性工程，在现场验收后2个工作日内），建设管理部门、规划自然资源部门和其他各专业验收管理部门通过审批管理系统出具明确的验收结论及需整改事项。

对于社会投资低风险产业类以外的低风险项目，在现场验收后1个工作日内，建设管理部门和规划自然资源部门通过审批管理系统出具明确的验收结论及整改事项。

1．对于全部符合验收标准的项目，各专业验收管理部门出具“通过”验收结论和上传验收意见书（见附件十一~十八）。

2．对于验收中发现存在不符合验收标准，相关专业验收管理部门出具“未通过”验收结论和需整改事项。

3．对于验收中发现其他不符合专业验收事项情形的，相关专业验收管理部门可以在建设单位提供书面限期整改承诺（见附件十九）后，出具“附条件通过”验收结论和上传验收意见书。

4．对于专业验收管理部门“未通过”的验收问题，专业验收管理部门应当在审批管理系统上点击“退回整改”，一次性提出整改事项，要求建设单位进行整改。建设单位及时完成整改后，在审批管理系统提交复验申请，整改复验由建设管理部门组织。整改复验流程及具体时限参照现场综合验收流程及具体时限。整改和复验时间不计入办理时限。整改复验中发现仍存在“未通过”的问题，建设管理部门出具综合验收“不予通过”意见，建设单位整改后重新申请验收。

- （五）出具《合格通知书》

对于低风险以外的项目，根据各专业验收管理部门通过审批管理系统出具的通过验收结论（含附条件通过），建设管理部门在3个工作日内出具《合格通知书》，其中市政类线性工程，在2个工作日内出具《合格通知书》。社会投资低风险产业类以外的低风险项目在1个工作日内出具《合格通知书》。

# 六、提交材料（电子文件上传）

| 序号 | 文件名称 | 上传单位 | 样张及注意事项 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 申请表 |  |  |  |
| 1 | 上海市建筑工程综合验收申请表 | 建设单位 在线填写 | 样张详见附件一 |  |
| 二 | 验收准备材料 |  |  |  |
| 2 | 建筑工程竣工验收报告 | 建设单位 | 样张详见附件二 | 质量 |
| 3 | 建筑工程竣工验收报告（消防） | 建设单位 | 样张详见附件三（有钢结构的工程还需提供《工程竣工验收报告（消防）-钢结构防火涂料喷涂工程》）； |  |
| 4 | 建设工程竣工档案限时办理报送承诺书（如需承诺请提交） | 建设单位 | 样张详见附件四 | 规划自然资源 |
| 5 | 《上海市建设工程“多测合一”成果报告书》（对于不在“多测合一”规定范围内的还未实施“多测合一”的项目，仍可分别提供土地、规划、房屋、绿化、民防、停车位、配建公交枢纽等测绘成果报告书。） | 建设单位 |  |  |
| 6 | 已付清的土地价款缴纳凭证 | 建设单位 |  |  |
| 7 | 民防工程建设费缴纳凭证（如有） | 建设单位 |  | 民防 |
| 8 | 防护设备质量检测报告 | 建设单位 |  |  |
| 9 | 建筑工程竣工验收报告（民防）（附：施工、勘察、设计、监理单位的工程质量合格证明书） | 建设单位 | 样张详见附件五 |  |
| 10 | 民防工程竣工档案限时办理归档承诺书 | 建设单位 | 样张详见附件六 |  |
| 11 | 建筑工程交通设计审核通知书 | 建设单位 |  | 交警 |
| 12 | 机动车出入口照片（彩色，能反映所有交通安全设施的机动车出入口照片，注明对应哪条道路上的机动车或行人、消防出入口） | 建设单位 |  |  |
| 13 | 向公安机关交通管理部门报审批的总平面图和总平面竣工图（加盖建设单位公章） | 建设单位 | 前期未在审批管理系统进行办理的项目需上传。 |  |
| 14 | 交通设施设置图 | 建设单位 |  |  |
| 15 | 录像视频（应能完整反映项目沿道路的出入口设置、围墙等现场实际情况，即绕项目一圈不停顿录制） | 建设单位 |  |  |
| 16 | 地名使用批准书、道路命名通知（选送材料，“建筑工程交通设计审核通知书”中项目名称和道路名称发生变更的，含示意图） | 建设单位 | 需附道路命名情况说明；详见附件七 |  |
| 17 | 情况说明（选送材料，特殊情况时应提供，如存在验收内容与《建设工程交通设计审核通知书》审批内容不一致、项目出入口一次审批分期验收的；项目周边道路不能同步使用，等等）及相关证明材料 | 建设单位 | 样张详见附件八 |  |
| 18 | 职业病危害放射性防护控制效果评价报告 | 建设单位 | 1．取得省级及以上卫生行政部门资质认证的放射卫生技术服务机构； 2．依据《医疗机构建设项目放射性职业病危害评价规范》开展评价。 | 卫生 |
| 19 | 二次供水检测报告 | 建设单位 | 检测机构取得中国计量认证 |  |
| 20 | 集中空调通风系统竣工验收评价报告 | 建设单位 | 1．检测机构取得中国计量认证； 2．依据《上海市建设项目集中空调通风系统卫生学评价规范（2019年版）》开展评价。 |  |
| 21 | 集中供水单位竣工验收卫生学评价报告（含水源水、出厂水水质检测报告） | 建设单位 | 检测机构取得中国计量认证 |  |
| 22 | 防雷工程合同或者配套防雷产品供应合同（含产品清单） | 建设单位 | 电涌保护器应符合国务院气象主管机构规定的使用要求，并接受市气象局的质量监督抽查。 | 气象 |
| 23 | 建设项目总体设计文件汇总意见或初步设计批复以及有关配建机动车停车场（库）设计文件审核意见（仅针对前期未在审批管理系统上审核的项目） | 建设单位 | 在2018年3月1日之后通过“上海市工程建设项目审批管理系统”在线办理配建停车场（库）审核手续的，可免于提交。 | 交通 |
| 24 | 机动车停车场（库）充电设施建设情况证明材料 | 建设单位 | 1．对于预留充电设施建设条件的，由项目施工监理单位出具监理意见，并附现场预留情况照片； 2．对于建设充电设施的，由项目施工监理单位对充电设施安装情况以及试运行测试情况出具监理意见，并附现场建设情况照片。 |  |
| 25 | 机动车停车场（库）交通设施布置图 | 建设单位 | 相关《交通设施布置图》的格式和内容应符合规定；详见附件九。 |  |
| 26 | 机动车停车场（库）信息表 | 建设单位 | 应按规定的格式和内容填写；详见附件十。 |  |
| 三 | 档案资料 |  |  |  |
| 27 | 全套竣工图(含各专业验收部门所需的竣工图） | 施工/设计 单位 | 上传及相关要求，详见沪建建管〔2019〕132号文 | 规划自然 资源 |

注：未涉及到验收事项的资料无需上传。

# 七、验收内容

- （一）必验内容

1．规划自然资源：建设单位（个人）按照建设工程规划许可或乡村建设规划许可实施建设情况；使用国有土地进行建设履行《国有土地有偿使用合同》、《国有建设用地划拨决定书》的情况；报送城建档案管理机构的工程建设项目竣工档案情况（仅在预审阶段对建设单位上传的电子竣工图及《建设工程竣工档案限时办理报送承诺书》进行审核；电子竣工图平台上传及相关要求，详见《关于房屋建筑工程综合验收电子竣工资料（含图纸）平台上传及相关要求的通知》（沪建建管〔2019〕132号））；按照批准的地名设置、使用地名标志的情况；建设项目地质资料汇交情况。

2．工程质量：

（1）对工程竣工验收的组织形式进行要件审核，对执行验收标准进行抽查。住宅工程还应对功能性实体质量进行抽查比对。建设管理部门不再对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。

（2）按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号令），对特殊建设工程消防内容开展消防验收；其他建设工程实行消防验收备案。消防验收备案的建设工程需进行备案抽查，抽查比例不得少于5%，其中人员密集场所不得少于20%。备案抽查由建设单位通过审批管理系统自行抽取，被确定为检查对象的其他建设工程，备案抽查纳入综合验收一并实施。特殊建设工程如下：

1）设有建筑面积大于20000㎡的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅的建筑；

2）设有建筑面积大于15000㎡的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅的建筑；

3）设有建筑面积大于10000㎡的宾馆、饭店、商场、市场的建筑；

4）设有建筑面积大于2500㎡的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂的建筑；

5）设有建筑面积大于1000㎡的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍的建筑；

6）设有建筑面积大于500㎡的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅的建筑；

7）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

8）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

9）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

10）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

11）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；

12）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于40000㎡或者建筑高度超过50m的公共建筑。

- （二）选验内容

在设计方案阶段经过专业验收部门审核的项目，相应事项均列入选验范围。

1．卫生：建设项目涉及集中空调通风系统的、供水单位、医疗机构(含放射性职业病危害)及其它传染病防治的，设计建造符合卫生竣工验收条件。

2．出入口：对工程建设项目出入口设置的宽度、数量、位置及配套安全设施进行核查。

3．民防：（1）对工程建设项目落实民防结建义务；（2）配建项目民防工程的战时用途和防护（防化）等级应符合前期民防部门的意见，民防工程测绘面积满足规定要求；（3）缴费项目应足额缴纳了民防工程建设费；（4） 现场没有出现破坏民防防护结构和民防设备设施的情况；（5）符合民防建设的规范标准。

4．绿化环卫：（1）配套建设的绿地、乔、灌木及地被、屋顶绿化应该符合前期绿化市容部门的审核意见；（2）配套公厕、生活垃圾收集设施与配套环境卫生设施应符合前期绿化市容部门的审核意见。

5．停车位：（1）机动车停车场（库）的泊位类型、数量以及有关交通设计指标符合建设项目设计审批阶段最后出具的有关停车专项审核意见要求；（2）机动车停车场（库）交通设施设备符合相关技术标准要求；

6．配建公交枢纽（含首末站）：（1）用地、布局、设施等技术指标是否符合建设项目设计审批阶段交通行政主管部门专项审核意见要求；（2）设施、设备是否符合公交运营管理技术标准要求。

7．防雷：（1）安装的防雷装置符合国家有关标准规定的设计施工要求和国务院气象主管机构规定的使用要求；（2）安装的防雷装置按照经气象主管部门核准的施工图施工完成。

# 八、审批期限

本市建筑工程的综合验收时限为15个工作日。其中，市政类线性工程（指供水、排水、燃气等非独立占地的市政管线工程）的竣工验收时限为10个工作日。

社会投资低风险产业类以外的低风险项目的综合验收时限为5个工作日。

# 九、审批结果

- （一）通过综合验收的

网上领取以下证书：《合格通知书》、《上海市建筑工程质量监督报告》、《建设工程竣工规划资源验收合格证》批文、证照及附图、相关专业验收部门验收批文。

- （二）未通过综合验收的

建设管理部门通过审批管理系统出具“不予通过”验收意见，建设单位重新申请综合验收。

# 十、咨询服务渠道

通过一个网站窗口的形式提供，本阶段各审批事项所涉及的法律法规、标准规范、办事指南、操作说明、问题解答统一在“审批管理系统”上进行。

- （一）技术咨询

建设单位在竣工验收前存在对工程竣工验收内容无法把握时，可通过“审批管理系统”的“咨询服务”选择“技术咨询”向有关审批部门提交咨询申请，被咨询部门在规定时限内在线答复出具咨询意见。

出具正式意见的技术咨询服务事项原则上不超过7个工作日，技术难度特别复杂的不超过10个工作日。

建设单位不得以技术咨询名义申请现场提前查看。

- （二）现场提前查看

建设单位对专业验收内容和标准要求把握不准的，在申请综合验收前可根据需要通过审批管理系统的“咨询服务”选择“竣工验收提前查看服务”，向某一专业验收部门申请提前现场查看（低风险项目不得进行提前查看）。提前查看符合验收要求（通过的），专业验收部门应当在审批管理系统上出具“初步通过”意见。后续建设单位申请综合验收时，该验收部门不再进行现场验收，资料审查通过，在建设管理部门组织的现场验收完成后，直接出具验收通过意见并上传验收意见书。

- （三）办事咨询

建设单位在本阶段手续办理过程中存在对管理流程不清或者其他任何问题时，可通过“审批管理系统”向对应的咨询部门提交咨询申请，被咨询部门在规定时限内在线予以答复；也可通过市、区或者特定地区管委会咨询窗口进行咨询。

1．市级业务咨询窗口和电话：

徐汇区小木桥路683号受理大厅，业务咨询电话：962683

2．审批管理系统技术服务窗口和电话：

徐汇区小木桥路683号受理大厅，电话：962683

电子邮箱：lszx@shjjw.gov.cn

# 十一、收费依据及标准

本阶段审批事项不收费。

# 十二、事中事后监管

1．建设单位应组织各参建单位落实质量验收负责制，落实企业验收责任。经发现查实企业验收责任不落实的，依法予以行政处罚、限制招投标、限制土地出让的方式等手段进行联合惩戒。

2．对于“附条件通过”的项目，建设单位应在承诺时限内完成整改，并通过审批管理系统报告相关专业验收管理部门。各专业验收部门进行跟踪监管。规划自然资源验收仅允许城建档案告知承诺后附条件通过；规划核实和土地核验内容，不能附条件通过。城建档案附条件通过的，按照《关于本市工程建设项目竣工档案验收事中事后监管规定》（沪规划资源行〔2020〕200号）进行管理。

3．经发现存在承诺不兑现或者其他弄虚作假等行为并查实的，记入企业和个人诚信档案，采取整改、禁止选择承诺附条件通过、禁止选择容缺受理或撤销《合格通知书》等惩戒；情节严重的，列入严重失信企业名单，加大违规和失信成本。

4．社会投资低风险产业类以外的低风险项目由建设管理部门会同规划自然资源部门实施综合验收，出入口、绿化环卫、停车位等事项调整为事后监管。

# 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010十三、申请人权利和义务

- （一）申请人依法享有以下权利

1．知情权。有权向行政审批机构了解本办事指南相关情况。

2．获得许可权。有权依据本办事指南向行政审批机构提出申请，并在符合相关审批条件、标准的情况下获得许可的权利。

3．救济投诉权。有权就不服行政审批机构实施的本项具体行政行为，依法提出行政复议或者行政诉讼；也可以向行政审批机构或者其上级主管部门投诉或者控告。

- （二）申请人依法履行以下义务

1．提供真实材料义务。有义务按照本办事指南要求，提供符合规定形式并确保真实有效的材料。

2．补正材料义务。有义务及时补送行政审批机构依法要求的补正材料。

3．接受核查义务。有义务配合行政审批机构工作人员依法进行核查，并如实提供相关资料、信息。

4．工程综合验收通过后，方可交付使用；工程未经综合验收或综合验收未通过的，不得交付使用。

# 十四、验收部门责任

1．除保密工程外，各专业验收管理部门不得线下窗口单独受理，各专业验收管理部门如有单独的竣工验收的《办事指南》需与本《建筑工程综合竣工验收办事指南》保持一致。

2．各专业管理验收部门应根据工程的规模、技术难度和验收标准情况，公布提前现场查看服务的适用范围、条件标准和事项清单。

3．各专业验收管理部门不得在综合验收过程存在“超时限”、“违规增加预审资料”“要求建设单位多次补正”及“专业验收部门线下出具验收意见书”等行为。

# 十五、办理依据

[1]《中华人民共和国城乡规划法》 第四十五条；

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第五条（2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2011年4月22日中华人民共和国主席令第四十七号公布　自2011年5月1日起施行）；

[3]《中华人民共和国传染病防治法》（1989年2月21日第七届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订）；

[4]《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订）；

[5]《中华人民共和国消防法》第十、十一条（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议）；

[6]《公共场所卫生管理条例》（国发〔1987〕24号，2016年2月6日国务院令第666号修订）；

[7]《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》国发〔2016〕39号文件；

[8]《国务院〈关于促进节约集约用地的通知〉》 第二十条；

[9]《放射诊疗管理规定》（中华人民共和国卫生部令第46号，2016年1月19日国家卫生和计划生育委员会令第8号修订）；

[10]《生活饮用水监督管理办法》（住房和城乡建设部、国家卫生和计划生育委员会令第31号，2016年6月1日根据《住房城乡建设部 国家卫生计生委关于修改〈生活饮用水卫生监督管理办法〉的决定》修改）；

[11]《医疗机构管理条例实施细则》（1994年8月29日卫生部令第35号， 2017年4月1日根据《国家卫生计生委关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》修订）；

[12]《公共场所卫生管理条例实施细则》（卫生部令第80号，2017年12月26日国家卫生和计划生育委员会令第18号修订）；

[13]《建设工程消防设计审查验收管理暂行管理规定》（住房和城乡建建设部令第51号）；

[14] 国土资源部《关于部署运行土地市场动态监测与监管系统的通知》第二条；

[15]《住房城乡建设部关于加强城市停车设施管理的通知》（建城〔2015〕141号）；

[16]《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）；

[17]《建设工程消防设计审查验收工作细则》和《建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样》（建科规〔2020〕5号）；

[18]《上海市城乡规划条例》 第四十三条；

[19]《上海市市容环境卫生管理条例》第五十四条（2009年2月24日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议通过）；

[20]《上海市道路交通管理条例》（已由上海市第十四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2016年12月29日修订通过）第十二条；

[21]《上海市绿化条例》 第二十二条（2017年11月23日上海市第十四届人民代表大会常务委员会第41次会议通过）；

[22]《上海市民防条例》（1999年6月1日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，根据2003年6月26日上海市第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈上海市民防条例〉的决定》修正，根据2015年7月23日上海市第十四届人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改〈上海市建设工程材料管理条例〉等12件地方性法规的决定》第二次修正，根据2018年12月20日上海市第十五届人民代表大会常务委员会第八次会议《上海市人民代表大会常务委员会关于修改〈上海市供水管理条例〉等九件地方性法规的决定》修正）；

[23]《上海市医疗机构管理办法》（1997年3月2日上海市人民政府令第39号发布， 2010年12月20日上海市人民政府令第52号修订）；

[24]《上海市民防工程建设和使用管理办法》（上海市人民政府令(第129号)；

[25]《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》（上海市人民政府令2011第70号）；

[26]《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》（上海市人民政府令2014第13号）；

[27]《上海市停车场（库）管理办法》（上海市人民政府令2018第5号）；

[28]《关于调整本市结合民用建筑修建防空地下室收费标准的复函》（沪价房（1996）第179号，沪财综（1996）第046号）；

[29]《上海市人民政府关于印发<上海市工程建设项目审批制度改革试点实施方案>的通知》（沪府规〔2018〕14 号）；

[30]《进一步深化本市社会投资项目审批改革实施办法》（沪府办发〔2018〕4号）；

[31]《关于在全市开展结建民防工程配建面积计算新标准试点工作的通知》（沪民防规〔2018〕1号）；

[32]《关于印发<上海市建筑工程综合竣工验收管理办法>的通知》（沪住建规范联〔2018〕10号）；

[33]《关于印发《<关于全面推进工程建设项目“多测合一”改革的实施意见>的通知》（沪规土资测〔2018〕591号）；

[34]《关于房屋建筑工程综合验收电子竣工资料（含图纸）平台上传及相关要求的通知》（沪建建管〔2018〕132号）；

[35]《上海市政府投资工程建设项目审批制度改革试点实施细则》（沪建审改〔2018〕1号）；

[36]《上海市企业投资工程建设项目审批制度改革试点实施细则》（沪建审改〔2018〕2号）；

[37]《上海市民防工程防护设备质量检测管理办法》（沪民防规〔2019〕3号）；

[38]《关于进一步简化本市小型建筑工程竣工验收工作的通知》（沪建建管联〔2019〕118号）；

[39]《关于在本市启用<建筑工程综合竣工验收合格通知书>的通知》（沪建建管〔2019〕222号）；

[40] 《关于推进本市工程建设项目行政审批中介服务事项改革工作的若干意见》（沪建审改〔2019〕5号）；

[41]《上海市工程建设项目竣工规划自然资源验收管理规定（试行）》（沪规划自然资源规〔2020〕1号）；

[42]《上海市工程建设项目竣工规划资源验收工作规范（试行）》（沪规划资源建〔2020〕59号）；

[43] 《上海市建设工程消防设计审查验收管理办法（试行）》 （沪住建规范〔2020〕7号）；

[44] 《上海市住房和城乡建设管理委员会关于进一步优化本市建筑工程质量安全监督和综合竣工验收管理工作的通知》（沪建建管〔2020〕72号）；

[45] 《关于进一步规范完善本市房屋建筑工程综合竣工验收阶段配建机动车停车场（库）审核工作的通知》（沪建建管联〔2020〕776号）

# 十六、 附件

附件一：上海市建筑工程综合验收申请表

附件二：建筑工程竣工验收报告

附件三：工程竣工验收报告（消防）

附件四：建设工程竣工档案限时办理报送承诺书

附件五：建筑工程竣工验收报告（民防）

附件六：民防工程竣工档案限时办理归档承诺书

附件七：道路名称情况说明（交警）

附件八：情况说明（交警：审批内容不一致时）

附件九：上海市机动车停车场（库）交通设施布置图

附件十：上海市机动车停车场（库）信息表

附件十一：上海市建筑工程质量监督报告

附件十二：建筑工程配套绿化、环卫竣工验收意见

附件十三：建筑工程民防专项竣工验收意见

附件十四：建筑工程卫生验收审核意见

附件十五：建筑工程配套公交枢纽、首末站验收意见

附件十六：上海市机动车停车场（库）验收意见单

附件十七：建筑工程交通设计验收意见

附件十八：建筑工程雷电防护装置验收意见

附件十九：综合竣工验收附条件通过整改承诺书

- 附件一：

上海市建筑工程综合验收申请表

| 申请编号： 联审编号： 综合验收编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用/组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 身份证 号码 |  | 手机号码 |  |  |
| 经办人 |  | 手机号码 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 现项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  | 所在区 |  |  |
| 提前查看通过内容 | £质量（含消防） £规划自然资源 £交警 £卫生 £绿化市容 £防雷 £民防 £交通 其他： |  |  |  |  |  |
| 申请验收 内容 | 质量（含消防） 规划自然资源 交警 卫生 绿化市容 防雷 民防 交通 其他： （由各部门确认是否需要验收) |  |  |  |  |  |
| 规划许可证 |  |  |  |  |  |  |
| 验收范围 |  |  |  |  |  |  |
| 我单位承诺： 本工程已具备相关法定竣工条件，申请表及网上填写相关数据真实、准确；因不具备法定竣工条件或填写的数据不实和有误引起的后续审批手续和时限等问题，以及造成的法律后果，由我单位承担，因此导致违反相关法律法规，我单位将接受管理部门的处罚或处理。 建设单位（公章）： 法定代表人： 经办人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

- 附件二：

建筑工程竣工验收报告

工程名称：

项目编码（报建编码）：

施工许可编码：

建设单位：

开工日期：            年           月           日

验收日期：            年           月           日

| 工程概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建安工作量（万元） |  | 总建筑面积（㎡） |  |  |
| 单位工程 | 工程类别 | 面积（㎡） | 层数 |  |
|  |  |  | 地上 | 地下 |

附件：建筑工程竣工验收工程明细表

| 竣 工 验 收 组 人 员 签 名 | 验收组 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组长 |  |  |  |  |
|  | 副组长 |  |  |  |  |
|  | 成 员 |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人： （单位公章） |  |  |  |  |  |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责。 |  |  |  |  |  |

| 竣 工 验 收 标 准 |  |
| --- | --- |
| 工 程 竣 工 验 收 意 见 及 结 论 | 验收组组长： 日 期： |

- 附件三:

工 程 竣 工 验 收 报 告（消防）

（仅作为参考样张）

| 工程 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 类 别 | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 |  | 结构类型 |  | 使用性质 | 耐火 等级 | 层 数 |  |  | 高度（m） |  |  | 长度（m） |  | 占地面积（m2） |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |
| □装饰装修 |  | 装修部位 |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  | 材料类别 |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程竣工消防验收人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 别 |  |  | 单位名称 |  |  |  | 法定代表人（身份证号） |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人签名（身份证号） |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 （总承包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设工程竣工消防验收要求

一、验收形式：建设单位应当组织设计、施工、监理、技术服务机构等单位进行竣工消防验收，依据国家和本市工程建设消防技术标准、建设管理部门审核意见，重点对建设工程中涉及本报告所列各单项中的子项进行核查自验，并做出单项验收、综合评定的结论，填写本报告，方可提请建设管理部门验收或者备案。 二、过程控制：建设、设计、施工、监理等单位，应当按照消防法规、建设工程质量管理法规、国家和本市工程建设消防技术标准，完善施工质量过程控制体系，落实施工组织、设计变更、施工工艺、材料检验、档案管理等的各项制度。 三、单项验收：重点核查单项中各子项，“符合要求”是指符合国家和本市工程建设消防技术标准、建设管理部门审核意见、审查通过的设计图纸，按图施工、设施调试开通，功能和运行参数达到设计要求。 四、综合评定：依据过程控制和单项验收情况，重点核查施工质量控制体系、竣工图纸、质量合格文件、竣工验收原始文件、隐蔽工程验收资料、设备运行调试记录、质量检测和功能性试验资料等内容。 五、填写要求：1.建设工程中涉及的单项，应当在表格中对应单项栏目的“□”中打“√”；2.单项验收由该单项的施工专业分包（或总承包））、监理单位加盖单位印章，同一单项涉及不同施工单位时，每家施工单位分别加盖单位印章；3.综合评定由建设、设计、施工总承包、监理、技术服务机构加盖单位印章；4.按有关规定实行监理的建设工程，需填写“监理单位”栏目中的内容； 5.《工程竣工验收报告（消防））》由建设单位加盖骑缝章。

| 单项（1） (勾选) |  | □ 建筑 | 施工单位项目负责人 |  | (签名) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 | 检 查 内 容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |
| 建筑类别 | 建筑的规模、高度、使用性质符合要求； |  |  |  |  |
| 总平面布置 | 消防车道、登高场地、灭火救援窗施工完毕并符合要求； 防火间距符合要求； |  |  |  |  |
| 耐火等级 | 各建筑构件的燃烧性能和耐火极限符合要求； |  |  |  |  |
| 重要场所的布置 | 消防控制室、消防水泵房、人员密集场所、歌舞娱乐放映游 艺场所、儿童活动场所设置位置和防火分隔符合要求； |  |  |  |  |
|  | 锅炉房、变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化 石油气间等设备用房设置位置和防火分隔符合要求； |  |  |  |  |
| 泄压 | 爆炸危险场所的泄压设施设置形式、泄压口面积、设置位置符合要求； |  |  |  |  |
| 防火分区防烟分区 | 防火分区、防烟分区的设置形式符合要求； 中庭、自动扶梯等上下连通开口部位的防火分隔措施符合要求； |  |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁的设置符合要求； |  |  |  |  |
| 建筑构造 | 防火墙设置位置、墙体材料符合要求； |  |  |  |  |
|  | 防火分隔墙体设置类型符合要求；各类管井设置、管道设置 符合要求；防火封堵符合要求； |  |  |  |  |
|  | 建筑幕墙防火构造符合要求； |  |  |  |  |
| 安全疏散 | 安全出口设置位置、数量、疏散宽度、疏散距离、疏散门开 启方向、逃生门锁装置符合要求； |  |  |  |  |
|  | 疏散楼梯设置形式、位置、数量、宽度符合要求； 前室设置形式、维护结构完整性、面积符合要求； |  |  |  |  |
|  | 疏散走道设置形式、维护结构完整性、宽度、长度符合要求； |  |  |  |  |
|  | 避难层(间)设置位置、形式、面积、消防设施设置符合要求； |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯设置位置、数量、井底排水、手动控制、通讯设施、 速度和载重、轿厢内装修材料符合要求； |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  | (盖章) | 监理 单位 |  | (盖章) |
| 单项（2） (勾选) |  | □ 防火卷帘、防火门 | 施工单位项目负责人 |  | (签名) |
| 子项名称 | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |
| 防火卷帘 | 设置类型、位置、施工质量符合要求； 测试手动、自动控制功能符合要求； |  |  |  |  |
|  | 铭牌、温控释放装置符合要求； |  |  |  |  |
| 防火门 | 设置类型、位置、施工质量、开启方向符合要求； |  |  |  |  |
|  | 常开防火门设置类型、功能符合要求； |  |  |  |  |
|  | 铭牌、身份证标识、闭门器、顺序器、盖缝板符合要求； |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  | (盖章) | 监理 单位 |  | (盖章) |

| 单项（3） (勾选) |  |  | □ 装修防火 |  |  | 施工单位项目负责人 |  |  |  | (签名) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |  |  |  |  |
| 装修情况 |  | 装修范围、平面布置、安全疏散、使用的材料、对消防设施的影响等符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修材料 |  | 纺织、木质、高分子合成、复合等材料的阻燃制品标识或见证取样检测符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工艺 |  | 施工现场进行的阻燃处理、喷涂、安装等施工符合要求； 隐蔽工程施工质量符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气安装 |  | 电气安装与装修符合要求； 电气安装的隔热、散热防火保护措施符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) |  |  | 监理 单位 |  |  |  | (盖章) |  |  |
| 单项（4） (勾选) |  |  | □ 应急照明、疏散指示标志 |  |  | 施工单位项目负责人 |  |  |  | (签名) |  |  |
| 子项名称 |  | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |  |  |  |
| 应急照明 |  | 设置位置、数量、形式、铭牌、身份证标识符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试应急功能，切断主电源后利用备用电源正常工作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  | 设置位置、数量、形式、铭牌、身份证标识符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试应急功能符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) |  |  | 监理 单位 |  |  |  | (盖章) |  |  |
| 单项（5） (勾选) |  |  | □ 灭火器 | 类型 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |
|  |  |  |  | 类型 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |
|  |  |  |  | 类型 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |
| 子项名称 | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |  |  |
| 选型、布置 | 选型、设置数量、距离、位置、身份证标识符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充装压力、 有效期 | 灭火器充装压力、有效期符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项（6） (勾选) |  |  | □ 钢结构构件防火处理 |  |  | 施工单位项目负责人 |  |  |  | (签名) |  |  |
| 子项名称 |  | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |  |  |
| 保护措施 |  | 钢结构防火保护措施、防火保护构造、耐火极限符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火涂料 |  | 型号、规格、选型、涂敷厚度符合要求； 施工工艺、隐蔽工程施工质量符合要求；施工记录符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) |  |  | 监理 单位 |  |  |  | (盖章) |  |  |

| 单项（7） (勾选) |  |  | □ 消防水源、消防电源 | 施工单位项目负责人 |  | (签名) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |
| 消防水源 |  | 天然水源水质、水量、消防车取水设施、取水高度符合要求； |  |  |  |  |
|  |  | 市政供水管径、数量和供水能力符合要求，且为正式供水； |  |  |  |  |
|  |  | 消防水池设置位置、容量符合要求； 消防水箱设置位置、容量、补水措施、水位显示符合要求； |  |  |  |  |
| 消防电源 |  | 消防设备用电负荷等极、供电形式符合要求，且为正式供电； |  |  |  |  |
|  |  | 备用发电机规格、型号、功率、设置位置、燃料配备符合要求；应急启动发电机，启动时间、运行状况符合要求； |  |  |  |  |
|  |  | EPS、UPS 等配置及运行状况符合要求； |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) | 监理 单位 |  | (盖章) |
| 单项（8） (勾选) |  |  | □ 电气 | 施工单位项目负责人 |  | (签名) |
| 子项名称 |  | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |
| 供电回路 |  | 消防用电设备供电回路符合要求，最末一级配电箱处自动切换装置功能符合要求，配电柜安装调试符合要求； |  |  |  |  |
| 配电线路 |  | 电线电缆选型、材质符合要求；线路敷设符合要求； |  |  |  |  |
| 电气防爆 |  | 防爆区电气设备的标牌、合格证明文件、选型和施工符合要求； |  |  |  |  |
| 漏电火灾报警 |  | 漏电火灾报警系统设置和功能符合要求； |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) | 监理 单位 |  | (盖章) |
| 单项（9） (勾选) |  |  | □ 水灭火系统 | 施工单位项目负责人 |  | (签名) |
| 子项名称 | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |
| 室外消火栓 | 设置位置、数量、形式、标记，以及压力、流量符合要求； |  |  |  |  |  |
| 水泵接合器 | 设置位置、数量、标记符合要求；测试供水情况正常； |  |  |  |  |  |
| 消防水泵 | 规格、型号和数量符合要求；吸水方式、吸水、出水管及泄压阀、信号阀等的规格、型号符合要求；主、备电源切换以及主、备泵启动、故障切换符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统组件安装 | 报警阀组、减压阀、泄压阀、水流指示器、减压孔板、喷头、 室内消火栓等安装符合要求； |  |  |  |  |  |
| 管网布置和管材 | 配水管网布置、阀门安装符合要求；管网排水坡度及设施，管 网支、吊架和防晃支架安装符合要求； |  |  |  |  |  |
|  | 管道材质、管径、接头、连接方式及防腐、防冻措施符合要求； |  |  |  |  |  |
| 试压和冲洗 | 管网强度试验、严密性试验、冲洗符合要求； 施工记录符合要求； |  |  |  |  |  |
| 系统调试 | 测试系统压力、流量、启动控制方式等各项功能、运行参数符 合要求；系统已调试开通； |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) | 监理 单位 |  | (盖章) |

| 单项（10） (勾选) |  |  | □ 火灾自动报警系统 | 施工单位项目负责人 |  |  |  | (签名) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |  |
| 火灾报警探测器、手报 | 规格、选型、设置位置符合要求； 探测器报警、手动报警功能符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警控制器及联动设备 | 设备合格证明文件、设备选型、规格、设备布置符合要求； 设备的打印、显示、声报警、光报警功能符合要求； 对相关设备联动控制逻辑关系、联动执行情况符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防通讯、应急广播 | 消防专用电话设置及功能符合要求，直拨外线专用报警电话设置及功能符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统供电、布线、接地 | 消防电源及主、备切换符合要求；线路材质、敷设方式及相关防火保护措施符合要求；系统接地符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统调试 | 系统报警及相关设备联动符合要求；系统已调试开通； |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) | 监理 单位 |  |  |  | (盖章) |
| 单项（11） (勾选) |  |  | □ 暖通、防排烟系统 |  | 施工单位项目负责人 |  |  | (签名) |
| 子项名称 | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |
| 系统设置、自 然通风 | 防排烟设置形式符合设计要求；采用自然通风方式的，其设置位置、开启方式、有效面积符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 防排烟风机 | 设置位置、数量、种类、规格、型号等符合要求；风机功能符合要求；主、备电源切换符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道材质 | 管道材质符合要求；风管软接头设置及材质符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 风口及阀门 | 送风口、机械排烟口、排烟防火阀设置位置符合要求； 电动、手动开启和复位执行机构和功能符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火阀 | 通风、空气调节系统中防火阀设置位置、功能符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统调试 | 与报警系统联动控制功能、阀门启闭状态转换符合要求； 防排烟系统风量符合要求；系统已调试开通； |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) |  | 监理 单位 |  |  | (盖章) |
| 单项（12） (勾选) |  |  | □ 建筑保温 | 施工单位项目负责人 |  |  |  | (签名) |
| 子项名称 |  | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |
| 材料进场检验 |  | 材料规格、型号、燃烧性能符合要求； 材料进场查验市场准入证明和质量合格证明文件，符合要求； |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程控制 |  | 施工工艺、隐蔽工程施工质量符合要求； 防火构造符合要求；施工记录符合要求； |  |  |  |  |  |  |
| 见证取样检验 |  | 材料见证取样检验符合要求； |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | (盖章) | 监理 单位 |  |  |  | (盖章) |

| 单项（13） (勾选) |  |  |  | □ 气体灭火系统 | 施工单位项 目负责人 |  |  | (签名) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |  |
| 防护区 | 保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类、防护区几何尺寸、开口面积、防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况等符合要求；入口处声光警报装置设置和安全标志、排气或泄压装置设置、专用呼吸器具 配备符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存装置间 | 设置位置、通道、应急照明设置、其他安全措施符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统组件 | 灭火剂储存装置、喷嘴、管网、驱动装置等系统组件安装、 材质符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工艺 | 灭火剂输送管道的吹扫、强度试验、严密性试验等符合要求； 施工记录符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统调试 | 系统功能、模拟喷放试验等符合要求，系统已调试开通； |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  |  |  | (盖章) | 监理 单位 |  |  | (盖章) |
| 单项（14） (勾选) |  |  | □ 泡沫系统 |  | 施工单位项目负责人 |  |  | (签名) |
| 子项名称 |  | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |
| 泡沫灭火系统 防护区 |  | 保护对象的设置位置、性质、环境温度、系统选型符合要求； |  |  |  |  |  |  |
| 系统组件 |  | 泡沫泵、泡沫储罐、泡沫比例混合器、泡沫发生装置等系统组件安装、材质符合要求； |  |  |  |  |  |  |
| 系统调试 |  | 系统功能符合要求，已调试开通； |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  |  | (盖章) |  | 监理 单位 |  |  | (盖章) |
| 单项（15） (勾选) |  |  |  | □ 其他消防系统(名称) | 施工单位项目负责人 |  |  | (签名) |
| 子项名称 | 检查内容 (是否符合消防技术标准和设计要求) |  |  |  |  | 验收结论 (符合要求/存在问题说明) |  |  |
| 系统安装 | 系统设置及安装符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统调试 | 系统功能符合要求，系统已调试开通； |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 单位 |  |  |  | (盖章) | 监理 单位 |  |  | (盖章) |

| 建设工程竣工消防验收综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程单项验收清单 （勾选） | □ 单项(1) 建筑 |  | □ 单项(2) 防火卷帘、防火门 |  |  | □ 单项(3) 装修防火 |  |  | □ 单项(4) 应急照明、疏散指示标志 |  |
|  | □ 单项(5) 灭火器 |  | □ 单项(6) 钢结构构件防火处理 |  |  | □ 单项(7) 消防水源、消防电源 |  |  | □ 单项(8) 电气 |  |
|  | □ 单项(9) 水灭火系统 |  | □ 单项(10) 火灾自动报警系统 |  |  | □ 单项(11) 暖通、防排烟系统 |  |  | □ 单项(12) 建筑保温 |  |
|  | □ 单项(13) 气体灭火系统 |  | □ 单项(14) 泡沫系统 |  |  | □ 单项(15) 其他消防系统 |  |  |  |  |
| 消防产品 | 用于该建设工程中的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料，经查验均具有符合国家规定的市场准入证明资料和产品合格证明，并按国家消防技术标准经一致性检查及性能检查合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单项验收 以及综合评定问题汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人 | (签名) |  |  |  | 竣工验收日期 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 （总承包） |  |  | 监理单位 |  |  | 技术服务机构 |
| 已组织设计、施工、监理等单位进行竣工消防验收，工程符合消防设计文件。消防设计、施工单位具有国家规定资质等级。设计文件经消防设计审核合格或者备案。实行工程监理的建设工程，将消防施工质量一并委托监理。 （公章） 年 月 日 |  | 已按照国家、本市工程建设消防技术标准进行消防设计，无违反国家工程建设消防技术标准强制性要求。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |  | 已按照国家、本市工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工完毕，消防设施调试开通。无擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量的情况。施工工艺、隐蔽工程施工质量符合要求。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |  |  | 已按照国家、本市工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工完毕，消防设施调试开通。无擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量的情况。施工工艺、隐蔽工程施工质量符合要求。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |  |  | 已按照国家、本市工程建设消防技术标准进行消防设施性能、系统功能联调联试，无违反国家工程建设消防技术标准强制性要求。 项目负责人 签名： （公章） 年 月 日 |

工程竣工验收报告（消防）——钢结构防火喷涂工程

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  | 涂层展开总面积（m2） |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 工程基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构防火涂料工程施工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑名称 |  |  | 涂刷部位 |  |  | 设计耐火极限 |  |  | 涂料类型 |  |  |  |  |  | 涂刷厚度（mm） |  |  | 涂刷面积 （m2） |  | 选用产品（序号） |  | 施工起止日期 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内/室外型 |  |  |  | 膨胀/非膨胀型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1号楼 |  |  | 柱 |  |  | 3.0h |  |  | 室内 |  |  |  | 非膨胀 |  | 15 |  |  | 1200 |  | 1 |  | 2018.9-2018.10 |  |  |  |
| 选用产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 认证类型及证书编号 |  |  |  |  | 有效期 |  | 产品参数 （耐火极限与其对应厚度） |  |  |  |  | 使用数量（吨） |  |
| 1 | 室内后行钢结构防火涂料 |  |  | WH（SST-1） |  |  | 浙江余江防火材料有限公司 |  |  |  |  | No:2015081809000755 |  |  |  |  | 2018.5至2020.7 |  | 涂层厚度15mm，耐火极限3h |  |  |  |  | 7吨 |  |
| 相关单位意见 |  |  |  |  | 建设单位 （盖章） 负责人签字 |  |  |  |  | 设计单位 （盖章） 负责人签字 |  |  |  |  |  | 施工单位 （盖章） 负责人签字 |  |  |  |  | 监理单位 （盖章） 负责人签字 |  |  |  |  |

注：按有关规定实行监理的建设工程，需要“监理单位签章、总监理工程师签名

- 附件四：

建设工程竣工档案限时办理报送承诺书

城建档案管理机构：

我单位/公司于    年    月   日申请  （项目名称）   综合竣工验收；经自查，未完成竣工档案报送。

我单位/公司承诺按照相关法律法规规定，在竣工规划资源验收完成后的三个月内，向城建档案管理机构报送一套符合竣工档案接收标准的竣工档案。

如果我单位未能兑现以上承诺，自愿承担相应的法律责任。

建设单位负责人（签字）：

建设单位（公章）：

日期：  年  月  日

- 附件五：

建筑工程竣工验收报告（民防）

工程名称：

项目编码（报建编码）：

施工许可编码：

建设单位：

开工日期：   年    月   日

验收日期：   年    月   日

| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 受监建筑面积 |  |  |  | 工程 造价 |  |  |
| 民防建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 等级 |  |  | 类型 | □单建式（电梯□有 □无） |  |  |
|  |  |  |  | □附建式 |  |  |
| 层数 | 地上 |  | 民防 层次 |  | 用途 | 平时 |
|  | 地下 |  |  |  |  | 战时 |
| 此次竣工验收工程概况描述： |  |  |  |  |  |  |

竣工验收标准：

工程竣工验收意见及结论： 质量等级： 验收组组长（签章）： 日期： 注：结论为是否符合国家质量标准；能否同意使用！

| 竣 工 验 收 组 人 员 签 名 | 验收组 职 务 | 姓名 （本人签章） | 工作单位 | 专业 | 职称 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组 长 |  |  |  |  |  |
|  | 副组长 |  |  |  |  |  |
|  | 成 员 |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人（签章）： 建设单位法定代表人（签章）： （单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责。 竣工验收组成员中应包括防护设备生产安装企业技术负责人。 |  |  |  |  |  |  |

附件：	   1、施工单位的工程质量竣工报告（合格证明书）

2、勘察单位的工程质量检查报告（合格证明书）

3、设计单位的工程质量检查报告（合格证明书）

4、监理单位的工程质量评估报告（合格证明书）

施工单位工程质量竣工报告（合格证明书）

| 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受监建筑面积 |  | 民防建筑面积 |  |  |
| 工程防护等级 |  | 工程类型 | 单建 | 附建 |
| 地下层数 |  | 民防层次 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |
| 施工单位地址 |  |  |  |  |
| 施工单位邮编 |  | 联 系 电 话 |  |  |
| 质量验收意见： |  |  |  |  |
| 项目经理：年 月 日 |  |  | 施工企业公章 |  |
| 企业质量负责人： （质量科长）年 月 日 |  |  |  |  |
| 企业技术负责人： （总工程师）年 月 日 |  |  |  |  |
| 企业法人代表：年 月 日 |  |  |  |  |

勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

| 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察单位名称 |  |  |  |
| 勘察单位地址 |  |  |  |
| 勘察单位邮编 |  | 联 系 电 话 |  |
| 质量验收意见： |  |  |  |
| 项目负责人：年 月 日 |  |  | 勘察企业公章 |
| 企业技术负责人：年 月 日 |  |  |  |
| 企业法人代表：年 月 日 |  |  |  |

设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |  |
| 设计单位地址 |  |  |  |  |  |
| 设计单位邮编 |  |  | 联 系 电 话 |  |  |
| 设计合理使用年限 |  |  |  |  |  |
| 设计允许最终沉降量 |  |  |  |  |  |
| 质量验收意见： |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位公章 |
| 注册建筑师：年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注册结构师：年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 单位法人代表：年 月 日 |  |  |  |  |  |

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

| 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位名称 |  |  |  |
| 监理单位地址 |  |  |  |
| 监理单位邮编 |  | 联 系 电 话 |  |
| 质量验收意见： |  |  |  |
| 总监理工程师：年 月 日 |  |  | 监理单位公章 |
| 企业技术负责人：年 月 日 |  |  |  |
| 企业法人代表：年 月 日 |  |  |  |

- 附件六：

民防工程竣工档案限时办理归档承诺书

民防档案管理机构：

项目工程在  年  月  日申请综合竣工验收。

我单位承诺在申报综合竣工验收前将齐全、准确的民防工程综合验收电子竣工资料（含图纸）上传至上海市工程建设项目审批管理系统。

我单位承诺按照相关法律法规规定，在竣工验收后的三个月内，向民防档案管理机构报送一套符合竣工档案编制标准的民防工程竣工档案。

我单位自行保存的民防工程竣工档案，承诺在竣工验收后的三个月内按照相关标准编制完成，并提交民防档案管理机构审核。

如果我单位未能兑现以上承诺，自愿承担相应的法律责任，并自愿接受相关部门的行政处理。

建设单位（公章）：

建设单位项目负责人（签字）：

日期：   年   月   日

（此页无正文）

上海市民防办公室

年   月   日

附件七：

道路名称情况说明

上海市公安局交通警察总队：

根据地名办命名批复，本基地周边****路现正式命名为****路…（附地名办道路命名通知和示意图）。

特此说明。

单位名称：

（盖  章）

年     月    日

- 附件八：

情况说明

上海市公安局交通警察总队：

由我单位承建的                               工程已竣工。按照贵总队的审核意见书[（20**）沪公交建字第**号]，允许开设*个机动车出入口，设在**路**处，宽度**米…允许开设*个行人（消防）出入口（不设落坡）。其中**路出入口已设置并落实交通安全设施，因****（原因），**路出入口暂无法实施。

鉴于**（原因，如交房在即），请贵总队根据项目的实际情况予以先期同意启用，使用期间我单位将确保整体项目的交通组织和交通安全。一旦出现问题，后果由我单位自行负责。

特此说明。

单位名称：

年  月  日

- 附件九：

上海市机动车停车场（库）交通设施布置图

建设项目名称： ********************项目

委托建设单位：

交通设施设计单位名称及社会信用代码：

交通设施施工单位名称及社会信用代码：

交通设施布置图编号：（单位代码）—（年份）—（报告序号）

交通设施设计单位负责人：

交通设施施工单位负责人：

年   月   日

本单位承诺：本《交通设施布置图》与停车场（库）现场交通设施设置情况完全一致，本单位愿意承担由于图纸与现场实际情况不一致而产生的相关法律责任。（加盖交通设施设计、施工单位公章）

交 通 设 施 布 置 图 资 料 目 录

1．合规性自查对比表··················共 2 页

2．机械式停车设备泊位统计表·············  共   页

3.建设项目总平面图（地面交通设施布置图）及地下（或地上）停

车库分层交通设施布置图················  共   页

4．交通设施设计、施工单位相关资质证书（复印件）····  共   页

5．资料汇总光盘···················共 1 盘

上海市机动车停车场（库）交通设施布置合规性自查对比表

（第1页，共2页）

| 交通设施布置图 编号 |  | 设施布置 技术依据 | 上海市地方标准 《停车场（库）标志设置规范》（DB31/T485-2010） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）/建设项目名称 |  |  |  |
| 交通设施设计单位/施工单位（盖章） |  |  |  |
| 停车场（库） 标志类型 | 规定设置要求 （DB31/T485-2010） |  | 现场设置情况 |
| 车行入口标志（DB31/T485-2010：5.1，附录A.2-A.4、A.7.1，附录C.1.01-1.02、1.10、1.17、1.19-1.23） | 应设：停车场（库）预告标志、门楣标志、告知牌、规则牌、取卡标志、限制速度标志、限制高度标志、禁止烟火标志、禁止鸣喇叭标志。 宜设：限制宽度标志、限制质量标志、禁止行人通行标志、禁止车辆停放标志、汽车升降机标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 车行出口标志（DB31/T485-2010：5.5，附录A.2.1.3，附录C.1.09、1.10、1.17） | - 应设：出口指示标志、禁止驶入标志。 - 宜设：收费标志、禁止行人通行标志、禁止 - 车辆停放标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 车行道标志（DB31/T485-2010：5.2，附录A.5，附录B，附录C.1.03-1.04、1.07、1.11-1.16、1.24-1.29） | - 应设：车行出口引导标志、停车位引导标志、 - 注意行人标志、车行道边缘线、导向箭头。 - 宜设：停车区域引导标志、楼层标志、楼层及 - 区域提示标志、停车楼层引导标志、车辆引导 - 标志、直行标志、向左（或向右）转弯标志、 - 直行和向左转弯（或直行和向右转弯）标志、 - 向左和向右转弯标志、禁止向左（或向右）转 - 弯标志、禁止直行标志、禁止向左向右转弯标 - 志、禁止直行和向左转弯（直行和向右转弯） - 标志、车行道分界线、双向两车道路面中心线。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 上海市机动车停车场（库）交通设施布置合规性自查对比表 （第2页，共2页） |  |  |  |
| 停车场（库） 标志类型 | 规定设置要求 （DB31/T485-2010） |  | 现场设置情况 |
| 停车区域标志（DB31/T485-2010：5.3，附录A.8，附录C.1.08） | - 应设：停车位编号、地面停车位编 - 号、停车位标线、减速慢行标志。 - 宜设：机械式停车位编号、停车区 - 域标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 人行通道标志（DB31/T485-2010：5.4，附录A.6，附录C.1.31-1.33） | - 应设：人行横道标志、人行横道线。 - 宜设：区域指向标志、人员位置引 - 导标志、楼梯标志、电梯、人行通 - 道专用标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 组合引导标志（DB31/T485-2010：5.6.2，附录A.5.7） | 在车行道及停车区域中单一的引导 标志无法满足需求时，宜根据需要设置组合引导标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 陡坡标志（DB31/T485-2010：5.6.3，附录C.1.05-1.06） | 停车场（库）中坡度大于7%的纵坡坡脚前5m处宜设置上陡坡标志， 坡度大于7%的纵坡坡顶前5m处宜设置下陡坡标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 停车场（库）外 人行入口标志（DB31/T485-2010：5.6.8） | 宜在建筑物内以及停车库人行入口处设置停车库外人行入口标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 无障碍设施标志（DB31/T485-2010：5.6.5，附录C.1.34、1.36） | 带有无障碍设施的停车场（库）应设置无障碍设施标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 休息室标志（DB31/T485-2010：5.6.6，附录C.1.37） | 提供休息室的停车场（库）宜设置休息室标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |
| 洗手间标志（DB31/T485-2010：5.6.7，附录C.1.35） | 提供洗手间的停车场（库）宜设置洗手间标志。 |  | 1.标志设置的完整性： 2.标志制作及安装的规范性： |

机械式停车设备泊位统计表

| 序号 | 设备型号 | 设备代码 | 适停车辆尺寸（米） | 泊位数 （个） | 分布位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述表格按照项目实际情况增减，内容较多可另附页。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 容车规格（米） |  | 泊位数（个） |  | 占机械泊位总数比例（%） |  |
| 1 | 适停车辆尺寸≤4.50*1.75*1.45 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.50*1.75*1.45＜适停车辆尺寸 ≤4.80*1.80*1.55 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.80*1.80*1.55＜适停车辆尺寸 ≤5.05*1.85*1.55 |  |  |  |  |  |
| 4 | 5.05*1.85*1.55＜适停车辆尺寸 ≤5.30*1.90*1.55 |  |  |  |  |  |
| 5 | 适停车辆尺寸＞5.30*1.90*1.55 |  |  |  |  |  |

机械停车设备施工安装单位                        建设单位

（盖章）                                （盖章）

《上海市机动车停车场（库）交通设施布置图》编制要求

1.《合规性自查对比表》应按照以上格式文本、填写相关内容后出具；

2.《停车场（库）分层交通设施布置图》应标注每层泊位类型、位置、编号、进出车道、车行流线以及每层各类标志版面图例（或照片）、安装位置、有关设计及安装指标等；

3.交通设施设计、施工相关资质证书是指相关交通设施设计及施工单位现有的国家或本市相关机构颁发或登记的资质证书或登记证明材料等；

4.上述表格和图纸均应以A4纸格式打印或折叠并逐页加盖建设单位、交通设施设计及施工单位公章后装订成册，并将上述内容制作成光盘，粘贴在《交通设施布置图》封底。

- 附件十：

上海市机动车停车场（库）信息表（1-2）

| 项目 基本 信息 | 建设项目名称 | ****项目 |  |  |  | 所在区 |  |  | ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设项目地址及区域 |  |  | 地址： **区 **路 **弄 **号 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位名称及社会信用代码（盖章） |  | ****公司 9131************** |  | 联系人姓名及手机 |  | 李** 138******** |  |  |
|  | 建筑设计单位 |  | ****设计院 |  | 施工图审查单位 |  | ****公司 |  |  |
|  | 交通设施设计 施工单位名称及社会信用代码（盖章） |  | ****公司 9131************** |  | 停车场（库） 测绘单位名称及社会信用代码（盖章） |  |  | ****公司 9131************ |  |
|  | 建设项目主体建筑功能及其经济技术指标和机动车停车场（库）建设情况概述： 1．建设项目主体建筑功能及其经济技术指标 （分别描述“设计方案/总体设计/初步设计批复情况”和“竣工建成情况”）： 设计方案批复情况：总建筑面积：****m2（地上建筑面积****m2，地下建筑面积****m2），主要使用功能指标为：办公面积****m2、零售商业面积****m2、......。 竣工建成情况：总建筑面积：****m2（地上建筑面积****m2，地下建筑面积****m2），主要使用功能指标为：办公面积****m2、零售商业面积****m2、......。 2．机动车停车场（库）建设情况 （分别描述“设计方案/总体设计/初步设计批复情况”和“竣工建成情况”）： 设计方案批复情况：**个微型客车泊位、**个小型客车泊位（含子母式泊位**组、机械式升降泊位**个）、**个无障碍泊位、**个大型客车泊位、**个货运装卸泊位，共计**个泊位。 竣工建成情况：：**个微型客车泊位、**个小型客车泊位（含子母式泊位**组、机械式升降泊位**个）、**个无障碍泊位、**个大型客车泊位、**个货运装卸泊位，共计**个泊位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上海市机动车停车场（库）信息表（2-2）

| 建设单位名称（加盖公章） |  |  |  |  | ****公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场（库）主要技术 指标 | 建筑面积 |  |  | R地面停车场 ****.**㎡；R地下停车库 ****.** ㎡； □地上立体停车库 ㎡；□其他 ㎡ |  |
|  | 一 般 客 车 泊 位 | 划设位置/停车方式/数量/尺寸（按照普通微型、小型、轻型、中型、大型客车泊位等不同泊位类型一一列举描述，对于其中有机械式泊位、子母式泊位等特殊泊位形式的应补充明确描述）： □微型车泊位： B1/垂直、平行/**个/*.**m-*.**m×*.**m-*.**m； □小型车泊位：地面、B1、B2/垂直、平行/**个/*.**m-*.**m×*.**m-*.**m □大型车泊位：地面/垂直/*个/*.**m-*.**m×*.**m-*.**m。 其中包含：□机械式泊位： B2/升降横移/**个/*.**m-*.**m×*.**m-*.**m 适停小型/中型/大型车的泊位比例 %/ %/ % □子母式泊位： B1/垂直/**组/*.**m-*.**m×*.**m-*.**m |  |  |  |
|  | 无障碍泊位 |  | 划设位置/停车方式/数量/尺寸地面、B2/垂直/*个/*.**m-*.**m×*.**m-*.**m |  |  |
|  | 货车泊位 |  | 划设位置/停车方式/数量/尺寸B1/垂直/**个/*.**m-*.**m×*.**m-*.**m |  |  |
|  | 安装充电 设施泊位 |  | R安装完成：划设位置/数量B1/**个 R预留安装：划设位置/数量 B1/**个、B2/**个 |  |  |
|  | 停车场（库） 内部交通 设计指标 |  | 出入口数量：地面出入口 * 个，车库出入口 * 个（ *进 *出）； 车辆行驶通道/坡道宽度： *.*m-*.*m ； 泊位线与临近柱、墙、护栏及其他构筑物之间横向净距： *.*m-*.*m ； 泊位线与临近柱、墙、护栏及其他构筑物之间纵向净距：*.*m-*.*m ； 车辆主要行驶通道转弯半径： ； 坡道坡度：R直线纵坡 *.*%-*.*% ；R曲线纵坡 *.*%-*.*% ； 停车库净空高度： *.*m-*.*m ；其他： 。 |  |  |
| 停车场（库）标志设置 | R出入口标志 R车行道标志 R停车区域标志 R人行通道标志 R组合引导标志 R陡坡标志 R停车场（库）外人行入口标志 R无障碍设施标志 □休息室标志 □洗手间标志 R充电设施标志 |  |  |  |  |

《上海市机动车停车场（库）信息表》填写要求

1、本《验收信息表》全部内容均由建设单位打印填写。

2、在“建设项目地址”一栏中，应填写建设项目门牌号地址(**区**路**弄**号)。

3、在“建设项目主体建筑功能及其经济技术指标概述”一栏中，应按主体建筑（包括地上建筑和地下建筑）不同的使用功能（如居住、办公、商业、餐饮等）分类填写其主要经济技术指标（应至少包括其建筑面积，同时根据不同使用功能还应包含住宅户数、体育场馆及影剧院座位数、医院床位数等特定指标）。

4、在“停车场（库）主要技术指标”一栏中，应在□内打√选择并在相应位置填写测绘数据；对于各类型泊位的位置/停车方式/数量/尺寸指标，应根据其位于地面、地下或地上（立体多层）的不同位置，填写相应停车方式、数量及尺寸范围；其中，子母式泊位数应按子车位折减前的数量填写，单位为“对”，即：一个母车位加上其配套一个子车位为一对。对于其中“停车场（库）内部交通设计指标”，应据实填写，一项指标有多个数据的（如通道/坡道宽度、转弯半径、净空高度等），可按其最小值和最大值填写数据范围。

5、在“停车场（库）标志设置”栏目中，应根据实际情况在□内打√选择。

- 附件十一：

上海市建筑工程质量监督报告（样张）

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联审编号 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  | （m2） | 工程造价 |  | （万元） |
| 开工日期 |  | 年 月 日 | 验收日期 |  | 年 月 日 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日，下列单位工程通过了建设单位组织的竣工验收。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  | 单位工程编号 |  |
| 一、质量监督意见 □本工程属于住宅工程 经对建筑工程竣工验收的组织形式进行要件审核，对执行验收标准进行抽查，对功能性实体质量进行抽查比对，未发现有违反建设工程质量管理规定的行为。 □本工程不属于住宅工程 经对建筑工程竣工验收的组织形式进行要件审核，对执行验收标准进行抽查，未发现有违反建设工程质量管理规定的行为。 二、消防验收/备案意见 □经对建筑工程进行消防验收，该项目综合评定消防验收结论：合格。 □经审查，消防验收备案材料齐全，依法准予备案。 根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，该项目： □ 被抽中为检查对象 经现场检查： □该工程符合建设工程消防验收有关规定。 □该工程不符合建设工程消防验收有关规定。 □ 未被抽中为检查对象 四、上述结论仅对当日监督检查和消防验收所涉及的部位、系统、设施情况负责。 建设管理部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 附件十二：

建筑工程配套绿化、环卫竣工验收意见（样张）

（文书编号）

市/×区建设管理部门：

××项目（联审编号：LS××），项目实施配套绿地面积××平方米，绿地率××，集中绿地面积为××平方米，集中绿地率××，屋顶绿化面积××平方米；××座××平方米的生活垃圾房、××座××平方米的公共厕所（×类）、××处××平方米的建筑垃圾堆放点和××处××平方米的绿化垃圾堆放点......；经验收，该项目配套绿化、环卫验收意见如下：

基本符合《上海市绿化条例》、《上海市市容环境卫生管理条例》以及该建设项目配套绿化环卫审核意见（文号：××）的要求，同意正式竣工并交付使用。

市/  区绿化和市容管理局（章）

年  月  日

- 附件十三：

《建筑工程民防专项竣工验收意见》（样张）

（文书编号）

市/X区建设管理部门：

XX项目（联审编号：LSXX）为：

□配建结建民防工程项目：应配建民防工程面积XX，战时用途为XX，平时用途为XX，抗力等级为XX，民防测绘面积为XX。

□缴纳民防工程建设费项目：地上建筑面积XX，应缴纳民防工程建设费XX元。已缴纳：□   未缴纳：□

经验收该项目民防竣工验收意见为：

□ 通过

□ 附条件通过    请按附条件承诺书（编号：XX），XX天内落实整改。

□ 不通过

存在问题：

□ 配建项目民防工程的战时用途和防护（防化）等级不符合前期民防部门的意见。

□ 民防工程测绘面积小于应配建的民防工程面积要求。

□ 现场有破坏或拆除民防工程防护设备设施和防护结构的情况。

□ 实物质量检查发现违反强制性标准

□ 竣工验收组织形式要件不符合要求。

□ 其他：

附：《上海市民防建设工程质量监督报告》

上海市/X区民防办公室（章）

XX年XX月XX日

上海市民防建设工程质量监督报告

编号：民防质20XX 第 XXX号

| 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 联审编号 |  |
| 工 程 地 点 |  | 工 程 造 价 |  |
| 受监建筑面积 |  | 民防建筑面积 |  |
| 平 时 用 途 |  | 战 时 用 途 |  |
| 工程防护等级 |  | 工 程 类 型 |  |
| 地 下 层 数 |  | 民 防 层 次 |  |
| 建设单位名称 |  | 项目负责人 |  |
| 勘察单位名称 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位名称 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位名称 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位名称 |  | 项目负责人 |  |
| 首次监督时间 |  | 监督档案编号 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 工程监督意见： 经对该民防工程实物质量检查、竣工验收的组织形式要件审核、执行验收标准等情况进行的现场验收，未发现有违反民防建设工程质量管理规定的行为。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

- 附件十四：

（文书编号）

建筑工程卫生验收审核意见（样张）

市/×区建设管理部门：

××项目（联审编号：LS××），（项目单体情况）。经审核，该项目卫生验收意见如下：

- 原则同意该项目竣工验收。

- ××××

- ××××

......

(市/×区卫生健康委员会建设项目审核专用章）

××年××月××日

- 附件十五：

建筑工程配套公交枢纽、首末站验收意见（样张）

（文书编号）

市/×区建设管理部门：

关于××项目（联审编号：××）的配套公交枢纽/首末站竣工验收，经审阅审批管理系统资料和现场核查，对该项目配套公交枢纽/首末站的竣工验收意见如下：

1、本次验收的配套公交枢纽/首末站的用地面积××平方米，建筑面积××平方米（其中管理用房建筑面积××平方米），公交车候客泊位××个、蓄车位××个。

2、基本符合该项目配套公交枢纽/首末站审核意见（文号：××）的要求，同意正式竣工并交付使用。

3、××××

市/区交通委员会

××年××月××日

- 附件十六：

上海市机动车停车场（库）验收意见单（样张）

编号：沪（道运）停验〔20XX〕XX号

市/XX区建设管理部门：

关于XX（建设单位名称）向你单位报验的XX项目（联审编号：LSXX）配建机动车停车场（库）材料收悉。经审阅项目资料以及现场核查，我（局）对该项目机动车停车场（库）提出以下意见：

1.关于主体建筑经济技术指标。该项目停车场（库）所衔接配套的主体建筑为：XX区XX路XX号（弄）所含XX建筑，报送的总建筑面积XX㎡（地上建筑面积XX㎡、地下建筑面积XX㎡），其中：商业面积XX㎡、办公面积XX㎡、商品住宅面积XX㎡（XX户）………………，具体指标以规划验收实测数据及不动产登记核定数据为准。

2.关于机动车停车场（库）泊位数。该项目车停车场（库）总计设置XX个泊位（地面XX个泊位、地下XX个泊位、地上XX个泊位），其中：XX个微型客车泊位、XX个小型客车泊位（含XX对子母式泊位、XX个机械式泊位）、XX个无障碍泊位（地下）、XX个货运车装卸泊位…………。

3.关于机动车停车场（库）审核意见。根据《上海市停车场（库）管理办法》（市政府令第15号）的相关规定，依据该项目规划设计审批要求以及《建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准》（DG/TJ08-7）等行业相关技术标准要求，我（局）对该项目机动车停车场（库）的审核意见为：

□通过，有关告知事项：（1）有关停车泊位布局以及与周边建筑物、构筑物的相邻关系以项目规划验收结论为准；（2）建设单位已在XXX个泊位处安装电动汽车充电设施、在XX个泊位处预留安装电动汽车充电设施的相应条件，有关充电设施安装（预留安装）的具体情况以建设单位提交的充电设施验收报告为准；（3）需要告知的其他情况：……。

□附条件通过，应在XX日内按照有关书面限期整改承诺载明的问题落实以下要求：…………………………，有关整改落实情况应按要求及时报告我（局）。有关告知事项：（1）有关停车泊位布局以及与周边建筑物、构筑物的相邻关系以项目规划验收结论为准；（2）建设单位已在XXX个泊位处安装电动汽车充电设施、在XX个泊位处预留安装电动汽车充电设施的相应条件，有关充电设施安装（预留安装）的具体情况以建设单位提交的充电设施验收报告为准；（3）需要告知的其他情况：…………。

□未通过，需要整改解决的主要问题是：…………。

（上海市道路运输管理局）

XX年XX月XX日

- 附件十七：

建筑工程交通设计验收意见（样张）

（文书编号）

市/×区建设管理部门：

××项目（联审编号：LS××）（项目地址为××，总建筑面积××平方米），经验收，该项目交通设计验收意见如下：

按批文（文号）及总平面图（图号）。该基地开设××个机动车出入口，设在××处，出入口宽度××米，......。通过验收。

备注：（其他需要说明情况）

市/×区交警总（支）队（章）

××年××月××日

- 附件十八：

建筑工程雷电防护装置验收意见（样张）

（文书编号）

市/×区建设管理部门：

××项目（联审编号：LS××），总建筑面积为××平方米，建设单位名称为××，项目地址在××，（该处由专业验收管理部门概述项目防雷具体要求）。经验收，上述雷电防护装置验收意见如下：

符合国家有关标准和国务院气象主管机关规定的使用要求。

市/×区气象局（章）

××年××月××日

- 附件十九：

综合竣工验收附条件通过整改承诺书

：

项目在    年   月   日的综合竣工验收中发现存在以下问题 ：

我单位承诺在    天内，完成上述问题的整改工作。

我单位对上述整改工作做出郑重保证，保证在承诺时限内按要求完成整改。若现场实际有违以上内容，我单位将承担一切后果，并自愿接受相关部门的行政处理或相应的行政处罚。

建设单位（公章）：

建设单位项目负责人（签章）：        日期：    年   月  日