（项目名称）

超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见回复

建设单位 ：

设计单位（出图章）：（甲级）

注册建筑师（注册章）：

注册结构师（注册章）：

日期：  年  月  日

（项目名称）抗震设防专项审查意见回复

根据超限高层建筑工程抗震设防专项审查专家意见，本院对专家意见作如下回复：

1、在弹性时程分析中，实际地震记录的数量不应少于总数量的2/3。

回复：根据专家要求选取PKPM自带3组波（其中天然波2组、人工波一组）重新进行弹性时程分析，分析结果显示各组波基底剪力满足与反应谱关系要求，各组波计算结果最大层间位移角满足规范要求。（见下表）

表1 时程分析与反应谱基底剪力比较

|  | 天然波1 | 天然波2 | 人工波3 | AVERAGE | 规范反应谱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震波名称 | TH2TG090 | TH4TG090 | SHWN3-4 |  |  |
| VX（kN） | 10849 | 9932 | 13582 | 11454 | 14201 |
| 与规范反应谱的比例（%） | 76.4 | 69.9 | 95.6 | 80.7 |  |
|  | 天然波1 | 天然波2 | 人工波3 | AVERAGE | 规范反应谱 |
| VY（kN） | 10275 | 10143 | 16908 | 12442 | 13056 |
| 与规范反应谱的比例（%） | 78.7 | 77.7 | 129.5 | 95.3 |  |

表2 时程分析最大层间位移角

|  | 天然波1 | 天然波2 | 人工波3 | 包络值 | 规范反应谱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X向最大层间位移角 | 1/1027 | 1/1045 | 1/809 | 1/809 | 1/945 |
| 与规范反应谱的比例（%） | 92.0 | 90.4 | 117 |  |  |
|  | 天然波1 | 天然波2 | 人工波3 | 包络值 | 规范反应谱 |
| Y向最大层间位移角 | 1/1333 | 1/1187 | 1/823 | 1/823 | 1/846 |
| 与规范反应谱的比例（%） | 63.4 | 71.3 | 103 |  |  |

2、应补充在SATWE程序中关于框架倾覆力矩百分比的计算结果，在PMSAP程序中底层框架倾覆力矩百分比大于50%，需调整。

回复：根据专家要求补充提供SATWE、PMSAP框架倾覆力矩百分比的结果，底层框架倾覆力矩百分比均小于50%，且较为接近。（见表3）

表3 SATWE、PMSAP框架倾覆力矩百分比

| 楼层 | 底层外框柱承担总倾覆力矩百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SATWE | PMSAP | 控制值 |
| X向 | 31.9% | 33.3% | <50% |
| Y向 | 32.9% | 33.3% | <50% |

3、需控制底层层间位移角，宜控制不大于1/2000。

回复：在结构下部A轴、D轴（用文字描述）增加200厚墙体，并调整（文字描述）部位连梁截面（需写明确从XXX到XXX），调整后的底层层间位移角均小于1/2000。（见表4）

表4 底层最大层间位移角

| 楼层 | 底层（地上1层）最大层间位移角 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SATWE | PMSAP | 控制值 |
| X向 | 1/2107 | 1/2081 | <1/2000 |
| Y向 | 1/2095 | 1/2073 | <1/2000 |

4、应补充计算夹角大于15度的斜交抗侧力构件水平地震作用的影响。

回复：根据专家要求，用XXX软件补充45度、135度地震作用计算工况，以上两工况结构最大层间位移角均小于1/800，构件承载力校核时也已考虑了45度、135度地震作用的影响并满足要求。（见表5）

表5  45度/135度方向基底剪力、最大层间位移角

| 楼层 | 45度/135度方向最大层间位移角 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基底剪力（kN） | 剪重比 | 最大层间位移角 |
| 45度向 | 12260 | 3.72% | 1/880 <1/800 |
| 135度向 | 12273 | 3.73% | 1/984 <1/800 |

5、地下1层及地下室顶板存在高差，局部错层的构件应按抗震等级提高一级采取抗震构造措施，以保证水平地震力的可靠传递。

回复：根据专家要求对局部错层柱按抗震等级提高一级采取抗震构造措施（由二级提高到一级）。且地下室柱箍筋全高加密。

6、应补充沉降计算结果。

回复：根据专家要求补充提交沉降计算结果：采用PKPM系列软件JCCAD计算，塔楼核心筒下承台最大沉降36.0mm，柱下承台最大沉降值36.9mm，所有最大沉降值36.9mm小于上海市地基基础设计规范要求100~200mm；最大倾斜率为0.29‰，远小于上海市地基基础设计规范要求2~4‰。

7、混凝土容重取值应考虑混凝土墙两侧粉刷的重量。

回复：根据专家要求，塔楼计算时修正了混凝土重度（由原25kN/m3提高到26kN/m3），以考虑混凝土墙两侧粉刷重量的影响。修改后的计算结果仍满足规范各项指标和专家要求。

8、应对屋顶构架采取抗震、抗风措施，并应考虑鞭梢效应。

回复：根据专家要求对F16层、屋顶构架设计时考虑风荷载、地震作用，并考虑适当的鞭梢效应，对16层构件偏安全考虑地震力放大系数2（本层为满堂混凝土框架结构，但大部分面积无楼板，按现行国家抗震规范5.2.4条，考虑到其重力荷载大于标准层的1/3，不宜视为鞭梢考虑地震放大而应按CQC计算，目前CQC计算结果也显示该层地震力相对标准层并无特别明显减小，此处偏于安全对其CQC地震力适当放大），对16层以上的钢架、女儿墙考虑地震力放大系数3。

附表

| 1号楼（右）SATWE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 |  |  | 周期（秒） | X平动比例（%） | Y平动比例（%） | 扭转 比例（%） | 控制值 |
|  | T1 |  | 1.81 | 0 | 100 | 0 | 平动周期（规范） |
|  | T2 |  | 1.66 | 98 | 0 | 2 | 平动周期（规范） |
|  | T3（扭转） |  | 1.60 | 2 | 0 | 98 | 扭转周期（规范） |
|  | T扭/T平 |  | 0.88 |  |  |  | 小于0.9（规范） |
| 最大 层间位移 | X向 |  | 1/945 |  |  |  | 小于1/800（规范） |
|  | Y向 |  | 1/846 |  |  |  | 小于1/800（规范） |
| 底层 最大位移 | X向 |  | 1/2107 |  |  |  | 小于1/2000（专家） |
|  | Y向 |  | 1/2095 |  |  |  | 小于1/2000（专家） |
| 基底剪重比 | X向 |  | 4.43% |  |  |  | 大于1.6%（规范） |
|  | Y向 |  | 4.07% |  |  |  | 大于1.6%（规范） |
| 有效质量系数（%） |  |  | 96.7（X向）99.5（Y向） |  |  |  | 大于90%（规范） |
| 最大 位移比 |  | X向 | 1.05 |  |  |  | 小于1.4（规范） |
|  |  | Y向 | 1.18 |  |  |  | 小于1.4（规范） |

| 1号楼（右）PMSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期 |  |  | 周期（秒） | X平动比例（%） | Y平动比例（%） | 扭转 比例（%） | 控制值 |
|  |  | T1 | 1.84 | 0 | 100 | 0 | 平动周期（规范） |
|  |  | T2 | 1.70 | 71 | 0 | 29 | 平动周期（规范） |
|  |  | T3（扭转） | 1.63 | 30 | 0 | 70 | 扭转周期（规范） |
|  |  | T扭/T平 | 0.89 |  |  |  | 小于0.9（规范） |
| 最大 层间位移 |  | X向 | 1/932 |  |  |  | 小于1/800（规范） |
|  |  | Y向 | 1/837 |  |  |  | 小于1/800（规范） |
| 底层 最大位移 |  | X向 | 1/2081 |  |  |  | 小于1/2000（专家） |
|  |  | Y向 | 1/2073 |  |  |  | 小于1/2000（专家） |
| 基底剪重比 |  | X向 | 4.40% |  |  |  | 大于1.6%（规范） |
|  |  | Y向 | 4.06% |  |  |  | 大于1.6%（规范） |
| 有效质量系数（%） |  |  | 96.8（X向）95.9（Y向） |  |  |  | 大于90%（规范） |
| 最大 位移比 | X向 |  | 1.03 |  |  |  | 小于1.4（规范） |
|  | Y向 |  | 1.03 |  |  |  | 小于1.4（规范） |