上海市浦东新区水务局行政许可文件

浦水务许〔2023〕3059号

关于准予南汇支线（两港市域铁路）工程市政配套工程NHSZ-1标临时封堵排水管道的行政许可决定

上海申铁投资有限公司：

你单位向本机关提交的南汇支线（两港市域铁路）工程市政配套工程NHSZ-1标临时封堵排水管道申请，经审查，符合法定条件、标准。根据相关法律法规，本机关决定：

一、为支持你公司在南汇支线（两港市域铁路）市政配套工程（NHSZ-1标114#承台污水改造临排工程）的建设，现同意在该工程施工期间，对两港大道（拱极东路北330米-拱极东路）上的DN1200污水管道和拱极东路（两港大道口）的DN600污水管道进行临时封堵，封堵时间为：2023年11月30日至2024年1月13日止。实施封堵单位为：上海临港新城市政工程有限公司。

二、原则同意在上述管道临时封堵期间，该地区的排水采用你单位上报的“NHSZ-1标114#承台污水改造临排工程评审方案”过渡，临时排水措施不得低于该地区原有排水能力。

封堵两港大道（拱极东路北330米-拱极东路）DN1200污水管道和拱极东路（两港大道口）DN600污水管道的临时排水设施主要内容为：在两港大道WS96L、WS97L污水检查井配置500QHB-40型轴流泵各1台（并干备一台同型号水泵）以及150WQ200-22-20型2台（一用一备）。4台潜水泵同时运行。污水临管管径为DN1200；在两港大道WS96L污水检查井配置150WQ100-25-11型2台（一用一备）。污水临管管径为DN600。

三、为确保该地区防汛排水安全，特提出如下具体要求：

（一）督促施工单位必须按要求设置“临时排水措施”，并待建成通水及验收通过后，方可实施相关管道的封堵工作；

（二）加强对“临时排水措施”的管理，明确开停泵水位，落实值守人员和应急抢险队伍，确保泵机的正常运行。临排期间，因临排措施不到位、管理不到位等原因造成上游污水冒溢等问题的，由你单位落实处置，并负责相关投诉处置；

（三）加强工程管理，严格落实持证上岗，督促施工单位认真组织施工，超过批准时限未完成施工的，请建设单位提前申请办理延续手续；

（四）管道封堵影响消除后，及时办理有关管道启封手续，并按启封要求组织验收，不得留有坝头等管道内障碍物；

（五）请相关单位做好“临时排水措施”的验收工作，加强对临时泵运行、管道启封等工作的监管，并督促相关单位落实防汛预案和应急处置预案；

（六）请新区供排水管理事务中心监督相关养护单位加强对该处工地涉及排水方面工作的日常监管，随时跟踪临时措施的处置和使用，管道封堵（启封）等情况；

（七）临时封堵排水管道结束后，请你单位到原审批部门落实启封审定手续后，方可启封使用，该审批事项完成。

你单位如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向上海市浦东新区人民政府申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起六个月内直接向人民法院提起行政诉讼。

盖@章

上海市浦东新区水务局

2023年11月29日

抄送：上海市浦东新区城市管理行政执法局