关于XX项目节能验收自查报告

（参考格式，由建设单位结合项目实际情况撰写）

# 一、项目建设单位概况

建设单位：上海XXXX有限公司

法定代表：XXX

注册资本：人民币XXXXXX万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营场所：XX区XX路XX号

经营范围：从事酒店的开发、建造、销售；酒店经营管理及配套服务；办公楼、商业设施的开发、建造、经营、出租、销售；物业管理；配套服务会议中心；商业中心；停车场（库）管理；房地产业务咨询

项目联系人及联系方式：XXX  XXXXXXXXXXX

# 二、项目概况

项目名称：XX区XX路XX地块商办综合楼项目

建设地点：选址于上海市XX区XX路XX号XX地块，地块北至XX路、南至XX小区、东至XX路、西至XX路。

项目性质：新建

建设规模：新建3栋办公塔楼及附属商业裙楼，其中，T1办公塔楼高度约188米，共41层楼，建筑面积为80780平方米，T2办公塔楼高度约128米，共27层楼，建筑面积为31685平方米；T1、T2附属商业裙楼高度约54米，共8层楼，建筑面积为85582平方米。T3办公塔楼高度约99米，共20层楼，建筑面积为24778平方米；T3附属商业裙楼高度约为24米，共4层楼，建筑面积为20115平方米。项目总建筑面积为361943平方米，地上建筑面积为249077平方米，地下建筑面积为112866平方米。

建设工期：项目建设周期约为36个月，拟于XXXX年12月竣工。

用能规模：项目年用电量为3424.39万千瓦时，年用水量为133.11万立方米，年用天然气量为466.64万立方米，共计年综合能耗10389吨标准煤（电力折算系数按当量值计算）、或16043吨标准煤（电力折算系数按等价值计算）。

# 三、节能报告及节能审查意见中节能措施落实自查情况

# 对照《上海市发展改革委关于XX项目节能报告的审查意见》（沪发改环资〔20XX〕X号）要求，自查情况如下：

（1）建筑围护结构

①依据《上海市公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2015)进一步深化设计建筑各朝向窗墙比。

自查结论：各单体的各个朝向窗墙比均已按低于0.7细化设计方案。

②进行遮阳与防眩光处理，考虑夏季室外辐射对于室内的影响，综合内遮阳方式进行遮阳设计。

自查结论：已设计百叶内遮阳措施，以降低建筑能耗。

（2）暖通

①空调冷冻水系统供回水温差为7℃，减小输送流量，节省管路和水泵输送能耗。

自查结论：冷水机组供回水温差为8℃

# ②采用水蓄冷技术，以利用电网的峰谷电价差。

自查结论：未能采用水蓄冷技术。

未落实原因：考虑到总投资等相关因素，取消水蓄冷设计。

③选择IPLV值不低于2级的VRV空调机组。

自查结论：额定制冷量不超过50kW的机组制冷性能系数为4.3，额定制冷量超过50kW的机组制冷性能系数为4.2，均满足上海市《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107-2015）要求。

④选用1.4MW燃气热水锅炉作为热水系统热源，额定出水温度95℃，额定进水温度70℃，额定出口压力1.0MPa，锅炉热效率不小于93%。

自查结论：所选用的燃气热水锅炉额定热效率为93%。

（3）电气

①选择SCB13型及以上的节能变压器，并满足《三相配电变压器能效限定值能效等级》(GB20052-2013)节能评价值Ⅱ级及以上的要求。

# 自查结论：项目选用SCB13型变压器，负载损耗和空载损耗满足Ⅱ级节能评价值所对应的限值要求。

# ②在变压器低压侧设置电容器自动补偿装置。

# 自查结论：补偿后高压侧（10kV）功率因素不低于0.9，低压侧（0.4V）功率因素不低于0.95。

③电梯具有集中调度和群控功能。

自查结论：单台电梯具有集选控制、闲时停梯操作、灯光和风扇自动控制等节能措施；多台电梯集中排列时，具有按规定程序集中调度和控制的群控功能。自动扶梯应具有节能拖动及节能控制装置，在全线各段均空载时应暂停或低速运行。

④水泵、风机等动力设备的具体设计及选型应满足《风机盘管机组》(GB/T19232-2003)、《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2005)和《通风机能效限定值及节能评价值》(GB19761-2005)的相关规定。

自查结论：风机选用Ⅰ级能效等级设备、水泵选用Ⅱ级能效等级设备。

⑤地下车库、商店、办公选用高效T5荧光灯，走廊、电梯前室、楼梯间采用节能灯。水泵房及其他潮湿场所采用防潮防尘型荧光灯具。设计中所选用荧光灯具均采用高品质、节能型、高显色荧光灯管，均配用高功率因数品质的电子镇流器或节能型电感镇流器。

自查结论：项目走廊、大厅、楼梯间、地下车库等公共区域应采用节能型LED灯具，并采用采取分区控制，照明控制区域根据上海市《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107-2015）设置。

（4）给排水

①合理采用雨水收集措施，利用雨水进行室外绿化浇灌，并根据绿化种类选用合适的节水灌溉措施。

自查结论：裙楼屋面设置雨水回用系统，回收后的雨水用于道路冲洗、绿化浇灌等。

②卫生洁具选用符合国家标准的Ⅱ级以上的节水型产品，小便器、公共卫生间洗脸盆、残疾人设施的冲洗给水配件带自动感应装置。生活供水泵组均采用高效、节能、低噪声的设备。

自查结论：卫生洁具选用节水效率Ⅱ级的节水型产品，满足《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）及《节水型产品技术条件与管理通则》（GB/T18870）要求。

（5）可再生能源利用

①项目集中热水系统设计太阳能预热+燃气热水锅炉系统。

自查结论：设置2台9m3/h的半容积式、水-水交换型带太阳能预热系统的热交换器，出水温度为60℃，太阳能所供热水量比例约为总热水用量的30%。

②与后续阶段研究落实太阳能光伏发电系统的可行性与节能性，所发电力自用，余电上网。

自查结论：未建设太阳能光伏系统。

未落实原因：空调设备、风机等均布置于屋面，屋面可利用面积较小，未建设光伏系统。

（6）能源计量管理

空调冷热源采用能源中心提供的空调冷热水，经过冷热板换后经空调水泵输送至各空调区域。空调冷热水进地块总管上设置能量计量装置。配置大楼的能耗管理系统，有效计量照明、空调等主要设备的能耗，并作出报表分析，达到有效控制能耗的目的。

自查结论：对主要用能设备设置三级计量，建立专门的能源计量台账，加强能源计量管理，确保能源计量的准确性，用能监测系统满足上海市《公共建筑用能监测系统工程技术规范》（DG/TJ08-2068-2012）的相关要求。

（7）绿色建筑

项目采用了低损耗变压器、节水卫生器具等节能设备，运用了太阳能热水、雨水回用等节能措施，定位于绿色建筑二星级设计。

自查结论：项目按绿色建筑二星级设计，设计措施满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）要求。

# 四、自查结论

XXXX项目已基本落实节能报告及节能审查意见中节能措施，目前项目已竣工，符合节能验收条件。

# 附件清单

# 附表：节能审查意见落实情况

# 附件一：可研报告、环评批复、XXXX项目节能报告及批复；

# 附件二：竣工图图纸、设计方案、绿色建筑设计标识证书；

# 附件三：上海市民用建筑能效测评理论标识报告；

# 附件四：冷水机组设备表、燃气锅炉运行检测报告；

# 附件五：变压器、水泵、风机、卫生洁具设备表或采购合同，灯具采购清单。

# 上海XXXX有限公司

# （盖章）

# 20XX年X月X日

# 附表：节能审查意见中节能措施落实情况

| 专业 | 序号 | 节能审查意见 | 落实情况 | 参考文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色建筑 | 1 | 项目定位绿色建筑设计二星级，应按满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）二星级要求细化有关设计措施。 | 项目各单体均按绿色建筑二星级设计。 | 绿色建筑设计标识证书 |
| 建筑围护结构 | 2 | 按满足上海市《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107-2015）中甲类建筑围护结构传热系数限值要求细化屋面、外墙等围护结构设计方案。 | 已按上述标准传热系数要求落实设计方案，屋面传热系数小于0.5W/(m2.K)，外墙传热系数小于0.8 W/(m2.K)。 | 上海市民用建筑能效测评理论标识报告 |
|  | 3 | 各朝向窗墙比较大，应在东、西朝向外窗增设遮阳措施。 | 已设置升降式活动百叶。 | 竣工图设计方案、可研报告 |
| 暖通 | 4 | 冷水机组按《冷水机组能效限定值及能源效率等级》（GB19577- 2015）中Ⅰ级能效等级要求选型。 | 冷水机组COP为6.35，满足Ⅰ级能效等级。 | 冷水机组设备表 |
|  | 5 | 燃气热水锅炉应按额定热效率不低于93%选型。 | 燃气热水锅炉额定热效率为93%。 | 燃气锅炉运行检测报告 |
| 电气 | 6 | 变压器应采用SCB13及以上型号干式变压器，并按满足《三相配电变压器能耗限定值及节能评价值》（GB20052-2013）中节能评价值要求进行选型。 | 变压器选用SCB13型。 | 变压器设备表 |
|  | 7 | 公共区域应采用更为节能的LED灯具，并采用采取分区控制，照明控制区域根据上海市《公共建筑节能设计标准》（DGJ08-107- 2015）设置。 | 车库、楼梯间、走道均采用LED。 | 竣工图设计方案、灯具采购清单 |
|  | 8 | 风机、水泵应按满足Ⅱ级及以上能效等级选型。 | 风机选用Ⅰ级能效等级设备、水泵选用Ⅱ级能效等级设备。 | 水泵、风机设备表、采购合同 |
| 给排水 | 9 | 卫生器具按满足《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）及《节水型产品技术条件与管理通则》（GB/T18870）中节水效率不低于Ⅱ级选型。 | 卫生洁具选用Ⅱ级节水效率等级设备。 | 卫生洁具设备表、检测报告 |
| 可再生能源利用 | 10 | 项目热水系统采用太阳能+辅助燃气热水器，太阳能供热水量比例应达到总热水用量的20%以上。 | 太阳能供热水量比例达30%。 | 竣工图设计方案、可研报告 |
| 能源计量管理 | 11 | 能源分项计量检测系统接入区有关能耗监测平台，并对主要用能设备设置三级计量，建立专门的能源计量台账，加强能源计量管理，确保能源计量的准确性。 | 按上海市《公共建筑用能监测系统工程技术规范》（DG/TJ08- 2068-2012）要求落实能源计量管理，能耗情况经BAS接入区级平台。 | / |